## Puntos control
Descripcion | EA | ED | SA | SD | Software | Ref1 | Ref2 | Ref3 | Ref4
Interruptor alta tension |  | 1 |  |  | Confirmacion M/P | ELEC | CT | EST | PB
Termostato trasformador |  | 1 |  |  | Alarma exceso Temperatura | ELEC | CT | ALARM | PB
Interruptor secundario |  | 1 |  |  | Confirmacion M/P | ELEC | CT | EST | PB
Interruptor secundario |  | 1 |  |  | Informcion disparo | ELEC | CT | EST | PB
Interruptor secundario |  | 1 |  |  | Confirmacion Manual/automatico | ELEC | CT | EST | PB
Interruptor grupo |  | 1 |  |  | Confirmacion M/P | ELEC | GE | EST | PB
Interruptor grupo |  | 1 |  |  | Alarma disparo | ELEC | GE | EST | PB
Cuadro control grupo |  | 2 |  |  | Confirmacion arranque/parada | ELEC | GE | EST | PB
Cuadro control grupo |  | 2 |  |  | Señal inicio arranque/parada | ELEC | GE | EST | PB
Interruptor grupo |  | 2 |  |  | Confirmacion Manual/automatico | ELEC | GE | EST | PB
Cuadro control grupo |  | 1 |  |  | Alarma presion aceite | ELEC | GE | ALARM | PB
Cuadro control grupo |  | 1 |  |  | alarma temperatura agua | ELEC | GE | ALARM | PB
Cuadro control grupo |  | 1 |  |  | alarma fallo arranque | ELEC | GE | ALARM | PB
Cuadro control grupo |  | 1 |  |  | alarma falta bateria | ELEC | GE | ALARM | PB
Salidas cuadro |  | 27 |  |  | Confirmacion M/P | ELEC | BT | EST | PB
Salidas cuadros consultas |  |  |  | 1 | M/P Cuadro consultas | ELEC | BT | CONT | PB
Salidas cuadrtos consultas |  | 1 |  |  | Confirmacion M/P Consultas | ELEC | BT | EST | PB
Sistema Alimentacion Ininterrumpida |  | 2 |  |  | Alarmas funcionamiento | ELEC | BT | ALARM | PB
Cuadro CGBT |  |  |  | 8 | M/P Zonas alumbrado | ELEC | AL | CONT | PB
Cuadro CGBT |  | 8 |  |  | Confirmacion M/P | ELEC | AL | EST | PB
Cuadro eléctrico caldera |  |  |  | 2 | M/P Caldera | CLI | PROD | CONT | PB
Cuadro eléctrico caldera |  | 2 |  |  | Confirmación M/P | CLI | PROD | EST | PB
Cuadro eléctrico caldera |  | 2 |  |  | Alarma salto térmico | CLI | PROD | EST | PB
Chimeneas calderas | 2 |  |  |  | Información + Alarma exceso temperatura | CLI | PROD | MED | PB
Cuadro eléctrico bombas circuito primario |  |  |  | 4 | M/P Grupos de bombeo | CLI | PROD | CONT | PB
Cuadro eléctrico bombas circuito primario |  | 4 |  |  | Confirmación M/P | CLI | PROD | EST | PB
Cuadro eléctrico bombas circuito primario |  | 4 |  |  | Alarma bombas | CLI | PROD | ALARM | PB
Circuito impulsión/retorno primario | 4 |  |  |  | control termperatura | CLI | PROD | MED | PB
Circuito retorno primario |  | 2 |  |  | Flow Switch control caudal | CLI | PROD | EST | PB
Antirretorno de llama |  | 1 |  |  | Alarma quemador | CLI | PROD | ALARM | PB
Inundacion de husillo de alimentacion |  | 1 |  |  | Alarma silo pellets vacio | CLI | PROD | ALARM | PB
Cámara en depresión |  | 1 |  |  | Alarma barrido | CLI | PROD | ALARM | PB
Ciclon de filtración de humos |  | 1 |  |  | Alarma analizador combustion | CLI | PROD | ALARM | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo secundarios Agua caliente |  |  |  | 4 | M/P Grupos de bombeo | CLI | SEC | CONT | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo secundarios Agua caliente |  | 4 |  |  | Confirmación M/P | CLI | SEC | EST | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo secundarios Agua caliente |  | 4 |  |  | Alarma de avería/funcionamiento | CLI | SEC | ALARM | PB
Circuitos impulsión/retorno | 4 |  |  |  | control temperatura | CLI | SEC | MED | PB
Llenado aljibes |  | 2 |  |  | Alarma nivel | MEC | AFCH | ALARM | PB
Llenado aljibes |  | 2 |  |  | Estado valvula llenado | MEC | AFCH | EST | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo AFCH |  |  |  | 2 | M/P Grupos de bombeo | MEC | AFCH | CONT | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo AFCH |  | 2 |  |  | Confirmación M/P | MEC | AFCH | EST | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo AFCH |  | 2 |  |  | Alarma de avería/funcionamiento | MEC | AFCH | ALARM | PB
Equipo de regulación y mezcla | 1 |  |  |  | control temperatura | MEC | ACS | MED | PB
Retorno ACS | 1 |  |  |  | control temperatura | MEC | ACS | MED | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo retorno ACS |  |  |  | 2 | M/P Grupos de bombeo | MEC | ACS | CONT | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo retorno ACS |  | 2 |  |  | Confirmación M/P | MEC | ACS | EST | PB
Cuadro eléctrico grupo bombeo retorno ACS |  | 2 |  |  | Alarma de avería/funcionamiento | MEC | ACS | ALARM | PB
Cuadro eléctrico Planta Enfriadora |  |  |  | 1 | M/P Planta Enfriadora | CLI | PROD | CONT | P1
Cuadro eléctrico Planta Enfriadora |  | 1 |  |  | Confirmación M/P | CLI | PROD | EST | P1
Cuadro eléctrico Planta Enfriadora |  | 1 |  |  | Alarma Enfriadora | CLI | PROD | ALARM | P1
Cuadro eléctrico Grupo bombeo primario |  |  |  | 2 | M/P Grupo de bombeo | CLI | PROD | CONT | P1
Cuadro eléctrico Grupo bombeo primario |  | 2 |  |  | Confirmación M/P | CLI | PROD | EST | P1
Cuadro eléctrico Grupo bombeo primario |  | 2 |  |  | Alarma grupo bombeo | CLI | PROD | ALARM | P1
Circuitos impulsión/retorno planta enfriadora | 2 |  |  |  | control temperatura | CLI | PROD | MED | P1
Circuito retorno planta enfriadora |  | 1 |  |  | Interruptor Flujo Control circulación agua | CLI | PROD | EST | P1
Cuadro eléctrico Grupo bombeo secundarios Agua fria |  |  |  | 2 | M/P Grupo de bombeo | CLI | SEC | CONT | P1
Cuadro eléctrico Grupo bombeo secundarios Agua fria |  | 2 |  |  | Alarma de avería/funcinamiento | CLI | SEC | ALARM | P1
Cuadro eléctrico Grupo bombeo secundarios Agua fria |  | 2 |  |  | Confirmación M/P | CLI | SEC | EST | P1
Circuitos impulsión/retorno secundarios AF | 2 |  |  |  | control temperatura | CLI | SEC | MED | P1
Cuadro electrico Unidad Tratamiento Aire |  |  |  | 4 | M/P Climatizador (2 ventiladores*2UTA) | CLI | UTA | CONT | P1
Cuadro electrico Unidad Tratamiento Aire |  | 4 |  |  | Confirmacion M/P | CLI | UTA | EST | P1
Cuadro electrico Unidad Tratamiento Aire |  | 4 |  |  | Alarma averia | CLI | UTA | ALARM | P1
Entrada aire exterior | 2 |  |  |  | Temperatura humedad | CLI | UTA | MED | P1
Filtro sucio |  | 6 |  |  | alarma filtro sucio | CLI | UTA | ALARM | P1
Alimentacion AC bateria |  |  | 2 |  | Modula valvula | CLI | UTA | CONT | P1
Alimentacion AF bateria |  |  | 2 |  | Modula valvula | CLI | UTA | CONT | P1
Conducto retorno | 2 |  |  |  | control temperatura | CLI | UTA | MED | P1
Conducto impulsion | 2 |  |  |  | control temperatura | CLI | UTA | MED | P1
Mezcla aire UTA |  |  | 6 |  | Compuertas regulacion | CLI | UTA | CONT | P1
Cuadro Ascensor |  | 1 |  |  | Alarma funcionamiento | MEC | ELEV | ALARM | P1
Cuadro Ascensor |  |  |  | 1 | Rescate emergencia | MEC | ELEV | CONT | P1
Cuadro Ascensor |  | 1 |  |  | Confirmacion marcha | MEC | ELEV | EST | P1
Cuadro Alumbrado Primera planta |  |  |  | 6 | M/P Zonas alumbrado | ELEC | AL | CONT | P1
Cuadro Alumbrado Primera planta |  | 6 |  |  | Confirmacion M/P | ELEC | AL | EST | P1
Cuadro Fuerza Primera Planta |  |  |  | 2 | M/P Cuadro Electrico | ELEC | BT | CONT | P1
Cuadro Fuerza Primera Planta |  | 2 |  |  | Confirmacion M/P | ELEC | BT | EST | P1
Control Fancoils |  |  | 14 |  | Modula ventilador | CLI | FC | CONT | PB
Alimentacion AC bateria |  |  | 14 |  | Modula valvula | CLI | FC | CONT | PB
Alimentacion AF bateria |  |  | 14 |  | Modula valvula | CLI | FC | CONT | PB
Control Fancoils |  | 14 |  |  | Alarma Fancoil | CLI | FC | EST | PB
Control Fancoils | 14 |  |  |  | Temperatura sensor zona | CLI | FC | MED | PB
Control Fancoils |  |  | 19 |  | Modula ventilador | CLI | FC | CONT | P1
Alimentacion AC bateria |  |  | 19 |  | Modula valvula | CLI | FC | CONT | P1
Alimentacion AF bateria |  |  | 19 |  | Modula valvula | CLI | FC | CONT | P1
Control Fancoils |  | 19 |  |  | Alarma Fancoil | CLI | FC | EST | P1
Control Fancoils | 19 |  |  |  | Temperatura sensor zona | CLI | FC | MED | P1
Total | 8 | 25 | 0 | 9 |  | 21

## CONTROL FANCOILS
SALA | PLANTA | ID CONTROLADOR
ESPERA PEDIATRIA | P0 | 1
CONSULTAS POLIVALENTE 1 | P0 | 2
CONSULTAS POLIVALENTE 2 | P0 | 3
ENFERMERIA PEDIATRIA | P0 | 4
CONSULTA PEDIATRIA | P0 | 5
VESTIBULO | P0 | 6
ESPERA RECEPCION | P0 | 7
RECEPCION | P0 | 8
TRABAJO SOCIAL | P0 | 9
TOMA MUESTRAS | P0 | 10
ESPERA MATRONA | P0 | 11
SALAS TECNICAS | P0 | 12
CONSULTA MATRONAS | P0 | 13
SALA EDUCACION | P0 | 14
ESPERA 1-2 | P1 | 15
MEDICINA GENERAL 1 | P1 | 16
ENFERMERIA 1 | P1 | 17
MEDICINA GENERAL 2 | P1 | 18
ENFERMERIA 2 | P1 | 19
ESCALERAS | P1 | 20
ESPERA 3-4 | P1 | 21
MEDICINA GENERAL 4 | P1 | 22
ENFERMERIA 4 | P1 | 23
MEDICINA GENERAL 3 | P1 | 24
ENFERMERIA 3 | P1 | 25
ESPERA 5-6 | P1 | 26
MEDICINA GENERAL 5 | P1 | 27
ENFERMERIA 5 | P1 | 28
MEDICINA GENERAL 6 | P1 | 29
ENFERMERIA 6 | P1 | 30
JEFE SERVICIO | P1 | 31
SALA ESTAR | P1 | 32
SALA JUNTA | P1 | 33

## OBJETOS fancoils
Nombre de objeto |  | Tipo de objeto | número Objeto | Valor
ON/OFF | Monitor | entrada binaria | 1 | Start/stop
| Control | salida binaria | 2 | Start/stop
modo Operación | Monitor | entrada multiple | 3 | calor/ frio/ ventilador/ secar / auto
| Control | salida multiple | 4 | calor/ frio/ ventilador/ secar / auto
velocidad ventilador | monitor | entrada analogica | 5 | 0-100%
| control | salida analogica | 6 | 0-100%
Set temperatura | monitor | entrada analogica | 7 | 16 a 27ºC
| control | salida analogica | 8 | 16 a 27ºC
Temperatura local | monitor | entrada analogica | 9 | -39 a 150ºC
Estado alarma | monitor | entrada binaria | 10 | alarma/ no alarma

## Resumen
Tipo objeto |  |  |  | Columna1 | EA | ED | SD | Columna5 | Columna6
Coil | leer/escribir | 1bit bool | 00001 - 0999 | Cuadro eléctrico caldera |  |  | 2 | M/P Caldera | CONT
Discrete input | leer | 1bit bool | 10001 - 1999 | Cuadro eléctrico caldera |  | 2 |  | Confirmación M/P | EST
Input Register | leer | 16bist Int | 40001 - 49999 | Cuadro eléctrico caldera |  | 2 |  | Alarma salto térmico | EST
Holding register | leer/escribir | 16bist Int | 40001 - 49999 | Chimeneas calderas | 2 |  |  | Información + Alarma exceso temperatura | MED
|  |  |  | Cuadro eléctrico bombas circuito primario |  |  | 4 | M/P Grupos de bombeo | CONT
|  |  |  | Cuadro eléctrico bombas circuito primario |  | 4 |  | Confirmación M/P | EST
|  |  |  | Cuadro eléctrico bombas circuito primario |  | 4 |  | Alarma bombas | ALARM
|  |  |  | Circuito impulsión/retorno primario | 4 |  |  | control termperatura | MED
|  |  |  | Circuito retorno primario |  | 2 |  | Flow Switch control caudal | EST
|  |  |  | Antirretorno de llama |  | 1 |  | Alarma quemador | ALARM
|  |  |  | Inundacion de husillo de alimentacion |  | 1 |  | Alarma silo pellets vacio | ALARM
|  |  |  | Cámara en depresión |  | 1 |  | Alarma barrido | ALARM
|  |  |  | Ciclon de filtración de humos |  | 1 |  | Alarma analizador combustion | ALARM
|  |  |  | Cuadro eléctrico Planta Enfriadora |  |  | 1 | M/P Planta Enfriadora | CONT
|  |  |  | Cuadro eléctrico Planta Enfriadora |  | 1 |  | Confirmación M/P | EST
|  |  |  | Cuadro eléctrico Planta Enfriadora |  | 1 |  | Alarma Enfriadora | ALARM
|  |  |  | Cuadro eléctrico Grupo bombeo primario |  |  | 2 | M/P Grupo de bombeo | CONT
|  |  |  | Cuadro eléctrico Grupo bombeo primario |  | 2 |  | Confirmación M/P | EST
|  |  |  | Cuadro eléctrico Grupo bombeo primario |  | 2 |  | Alarma grupo bombeo | ALARM
|  |  |  | Circuitos impulsión/retorno planta enfriadora | 2 |  |  | control temperatura | MED
|  |  |  | Circuito retorno planta enfriadora |  | 1 |  | Interruptor Flujo Control circulación agua | EST